АДМИНИСТРАЦИЯ  КРЫМСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
МЯСНИКОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
	


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 124
01.07.2026 г.                                                                                                 с. Крым

Об утверждении схемы теплоснабжения Крымского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Крымское сельского поселение», Администрация Крымского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Крымского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области до 2035 года.
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Крымского сельского поселения., в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Администрации



Крымского сельского поселения	А.М. Деремян
Схема теплоснабжения муниципального образования «НАТАЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»до2035года

Приложение к постановлению
 Администрации Крымского сельского 
поселения от 01.07.2026 №124
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Карта1–Климатическая карта Ростовской области
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В настоящем отчете применяют следующие сокращения:
ГВС–горячее водоснабжение;
ЖКХ–жилищно-коммунальное хозяйство;
 ЖР – жилой район;
ИТП–индивидуальный тепловой пункт;
МО – муниципальное образование;
НС–насосная станция;
ОСЦТ–объединенная система централизованного теплоснабжения.
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Крымское сельское поселение расположено в центральной части Мясниковского муниципального района наше поселение граничит с Чалтырским, Петровским и Краснокрымским сельскими поселениями. 
          Общая площадь поселения -112 кв. км, в т.ч. сельхозугодий – 10528,8 га. В состав поселения входит 1 населенный пункт, 2053 частных подворья, с населением численностью- 6733 чел. Административным центром сельского поселения является с. Крым.
Территория сельского поселения включает в себя земли: населенных пунктов, сельхоз назначения, промышленности, автомобильного транспорта, а также государственные муниципальные земли. Сельскохозяйственные угодья поселения представлены пашней, пастбищами и многолетними насаждениями.
Расстояние от с. Крым до районного центра с. Чалтырь – 4 км; до областного центра г. Ростова-на-Дону – 20 км.
Климат Крымского сельского поселения характеризуется как континентальный, с недостаточным увлажнением и резким колебанием температуры воздуха в течение года. Территория отмечается обилием солнечного света и тепла. Однако, на территорию поселения возможны вторжения арктического воздуха, вызывающего усиление циклонической деятельности, что характерно для зимнего периода. Вторжения масс тропического воздуха (около 17 дней в году) обусловливают изнуряющую жару летом и значительное повышение температуры воздуха зимой.
Зима умеренно мягкая обычно малоснежная, с частыми оттепелями; устанавливается она в конце ноября и продолжается в среднем три с половиной месяца. Для зимнего периода характерна пасмурная, сырая и ветреная погода.
Весна короткая, засушливая. Весенний период начинается в середине марта и характеризуется разрушением устойчивого снежного покрова, интенсивным ростом температуры воздуха. В дружные вёсны после перехода средней суточной температуры через 0С. уже почти не наблюдается дней с отрицательной средней суточной температурой. Для затяжных вёсен характерны неоднократные возвраты холодов. Последние весенние заморозки в воздухе прекращаются в середине апреля.
Лето с переходом средней суточной температуры воздуха через +15º (в начале мая) начинается лето. Лето тёплое, часто жаркое и засушливое.
Осень наступает в первых числах сентября. В начале осени стоит ясная и сухая погода. Постепенно уменьшается приток солнечной радиации, увеличивается повторяемость дождей и их продолжительность. С переходом средней суточной температуры воздуха через 10С. (середина октября) начинаются первые заморозки.

Термический режим.

Самым холодным месяцем является январь, а тёплым – июль. Среднегодовая температура воздуха равна 8,5ºС. В течение года среднемесячная температура изменяется от – 5,7ºС в январе до +22,8ºС в июле. Абсолютный максимум температуры равен 40º С, абсолютный минимум -34º. Наиболее холодный период, когда средняя суточная температура понижается до –5,0º С и ниже, начинается в первых числах января и длится до середины февраля (в среднем 42 дня). Сумма отрицательных температур за этот период равна -270º С. Число дней с температурой –10,0ºС и ниже составляет 17,7. Наиболее тёплый период со среднесуточной температурой 20,0º  С и выше отмечается с середины июня до конца августа и составляет в среднем 76 дней. Сумма положительных температур за этот период равна 1541º С. В переходные сезоны, на фоне положительных температур возникают заморозки. Последние заморозки в воздухе весной прекращаются в третьей декаде апреля. Первые заморозки в среднем отмечаются в первую неделю октября. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 165 день.
Температура самой холодной пятидневки равна -24ºС, зимняя вентиляционная температура составляет -9,4ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем равен 177 дням.
На территорию Крымского сельского поселения в среднем за год выпадает 380-422 мм осадков. Большая часть осадков выпадает за тёплый период (240– 250 мм или 63%), меньшая (150-170мм или 37%) – в холодный период. Летом преобладают осадки ливневого характера с большой интенсивностью, иногда количество осадков за сутки может составлять месячную норму.
Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы.

Среднегодовая относительная влажность составляет 71-73%. Наибольшая относительная влажность наблюдается зимой. В ноябре – декабре её значения колеблются, в среднем от 82-88%, в январе – феврале 83 – 86%. Летом с апреля по октябрь относительная влажность уменьшается в среднем до 57 –77%. Сухие дни с влажностью от 50% до 30% и менее наблюдаются в основном летом чаще всего в июле и в среднем составляют8-12 дней. Очень низкая влажность в сочетании с высокой температурой и ветром характерна для засухи и суховеев. Во время засух относительная влажность может понижаться до 5% при температуре +30º С и выше. Неблагоприятными могут быть дни не только с пониженной, но и с повышенной влажностью. Дни с влажностью 80% и выше в основном наблюдаются в декабре и январе. При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода. Территория поселения подвержена влиянию таких неблагоприятных метеорологических явлений как засухи, суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, гололёд.
Повторяемость сильных ветров за год составляет в среднем14 -20 дней. Наибольшее число дней с сильным ветром может достигать 43 за год. Наиболее сильные ветры имеют восточное и северо- восточное направление и, как правило, наблюдаются в зимний период. Летом повторяемость сильных ветров уменьшается вдвое.
Выводы.

1. Климат района умеренно континентальный с мягкой малоснежной зимой и тёплым часто жарким сухим летом.
2. Территория района относится к строительно-климатическому району ШВ. Расчётная температура самой холодной пятидневки равна -24-25°С. Продолжительность отопительного периода 177 - 181день.
3. На территории района отмечается обилие солнечного света и тепла. Основной расход солнечного тепла приходится на испарение.
4. Территория района относится к зоне недостаточного увлажнения.
5. Наиболее устойчивыми в течение года являются ветры меридионального направления.
6. Холодный период отличается существенной частотой сильных ветров, общих и низовых метелей, гололёдно-изморозевых явлений, являясь весьма опасным с точки зрения перечисленных метеорологических явлений.
7. Для тёплого периода характерны конвективные явления, такие, как сильные дожди и ливни, шквалы и град.
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В Крымском сельском поселении Мясниковского муниципального района теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных.
Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700 0С, Т = 95-700 0С.
Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных закрытая.   Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.
Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91
для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения. Обеспечение	 теплом	жилой застройки осуществляется	 в зависимости   от степени газификации населенных	пунктов. Часть жилой застройки	отапливается	от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем (работающих на природном газе). Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Таблица 1.2.1 Топливо-энергетический баланс Крымского сельского поселения

	
	УУголь
	ССырая
ннефть
	
Нефте-
продукты
	ППрирод-
Нный газ
	ППроч
Еее твердое топливо
	ГГидро
-
ээнер-гия
иНВИЭ
	ААтом-
Нная энер-гия
	ЭЭлек-
триче-ская энергия
	
Тепловая
энергия
	Всего

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Производство энергетических
ресурсов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ввоз
	
	0
	0
	
	0
	0
	0
	
	0
	

	Вывоз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изменение запасов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потребление первичной
энергии
	
	0
	0
	6733
	0
	0
	0
	6733
	0
	           6733

	Статистическое
расхождение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Производство
Электрической
энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Производство
тепловой
энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Теплоэлектростанции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельные
	
	0
	0
	

	0
	0
	0
	9
	
	                  0

	Электрокотельные
и теплоутилизационные установки
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Преобразование топлива
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Переработка нефти
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Переработка газа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Обогащение угля
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери  при передаче
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Конечное потребление энергетических
ресурсов
	
	0
	0
	66733
	0
	0
	0
	66733
	0
	6733

	Сельскоехозяйство,
Рыболовство и рыбоводство
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	
	0
	




	
	УУголь
	ССырая
ннефть
	
Нефте-продукты
	ППрирод-ный газ
	ППрочее твердое топливо
	ГГидро
-
ээнер-гия
иНВИЭ
	ААтом-ная энер-гия
	ЭЭлек-триче-ская энергия
	
Тепловая энергия
	Всего

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	
Промышленность
	0
	0
	0
	9
	0
	0
	0
	1
	0
	

	Продукт1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продуктn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочая
промышленность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Строительство
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Транспорт и связь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Железнодорожный
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Трубопроводный
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Автомобильный
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сфера услуг(Бюджет)
	
	0
	0
	
	0
	0
	0
	1
	0
	
                   0

	Население
	
	0
	0
	66733
	00
	0
	0
	16733
	0
	6733

	Использованиееетопливноэнергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



В настоящее время газоснабжение Крымского сельского поселения развивается на базе природного газа. На территории поселения проходят сети высокого, среднего и низкого давления, а также, магистральный газопровод. Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:
I-        я ступень—газопровод высокого давления II-й категориир≤0,6МПА;
II- я ступень—газопровод среднего давления р≤0,03МПА.
III- я ступень—газопровод низкого давленияр≤0,003МПА.
Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 8 ГРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления.
Направления использования газа:
· на хозяйственно-бытовые нужды населения;
· в качестве энергоносителя для тепло источников.
Существующая жилая застройка Крымского сельского поселения состоит из: индивидуальных жилых домов усадебного типа ( 1-2 этажных); малоэтажной застройки.
В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.
Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Ростовской области, дифференцированные по направлениям (наборам направлений) использования газа, установлены постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 28.11.2023 № 713:
1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) –8,30руб./1м3,приведенный к стандартным условиям.
Рост установленных цен на газ не превышает уровень, определенный Правительством Российской Федерации в размере 10,8 %, по сравнению с ценами, действовавшими в первом полугодии 2025 года. Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Крымском сельском поселении сформированы в сложившихся на территории поселения с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.
Таблица1.2.2 Зоны индивидуального теплоснабжения на отчетный период 2025 года

	№п/п
	
Наименование территории
	СтатСтатус
	КолКол-во жилых лых домов,шт шт.
	
Доля 
муниципальной собственности,
                 %
	Доля жилищного фонда оборудованная

	
	
	
	
	
	Централизованным отоплением,   
              %
	Индивидуальное отопление
          (газ),%
	Прочими видами
отопления

	1
	Крым
	
село 
	
2053
	0
	0
	99,8
	уголь





1.2.1. Установленная и располагаемая мощность энергоисточников

Централизованное теплоснабжение в Крымском сельском поселении отсутствует. В населенных пунктах сельского поселения при административных, социально-культурных объектах и в жилом секторе установлены индивидуальные источники тепла (котлы), имеются индивидуальные источники теплоты (ИИТ), работающих на природном газе. Эти источники выполняются в виде наземной контейнерной котельной модульного типа. Децентрализованное теплоснабжение на основе ИИТ обеспечивает расход топлива, на 10% меньший, чем при централизованном теплоснабжении от котельных за счет исключения потерь в тепловых сетях.
Энергетические источники тепловой и электрической мощности комбинированной выработки, а также источники выработки и отпуска тепловой энергии потребителям (населению) на территории муниципального образования «Крымское сельское поселение» отсутствуют. Данные об установленной тепловой мощности, ограничениях тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности, величине потребления тепловой мощности на собственные нужды и значении тепловой мощности нетто на 2026 год на территории населенных пунктов муниципального образования «Крымское сельское поселение» отсутствуют.
Объекты социального значения потребляют тепловую энергию. Сведения о котельном оборудовании, установленном на территории местоположения социальных объектов указаны в таблице 1.2.1.1.

Таблица1.2.1.1

	Наименование
	Количество
	Тип котла
	Производительность(Гкал/ч)
	Количество
	Подключенная

	объекта
	котлов (шт)
	
	
	потребителей
	Нагрузка (Гкал/ч)

	
	
	
	
	(шт)
	

	Администрация Крымского сельского поселения
	
1
	
КСТГ-31,5
	35
	
1
	
-

	МКУК ДК Крымского сельского поселения
	
1
	
КСГВ-100
	100
	
1
	
-

	МБОУ СОШ №5 с.Крым
	
1
	КС-ГВ-100
	100

	
1
	
-

	
МБДОУ ЦРР детский сад №7 "Аревик"

	
2
	КС-5ТГ
Siberiya-35
	29
35
	1
	-





1.2.2. Существующие балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

Таблица1.2.2.1Баланс тепловой мощности Крымского сельского поселения

	
Муниципальное образование
	Потребность
	
Обеспечение теплом

	
	в тепле
	

	
	в Гкал/ч
	

	1
	2
	4

	I Существующий:
	
	
От индивидуальных источников

	а)жилой фонд
	
Нет данных
	

	
б)соцкультбыт
	
Нет данных
	
От отдельно стоящих и встроенно-

	
	
	пристроенных котельных

	Всего:
	
	

	
	
Нет данных
	

	II Новое строительство:
	
Нет данных
	

	1) жилой фонд
	
	

	
2) соцкультбыт
	Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ,на стадии

	
	проектирования
	

	Всего:
	
	

	
	Нет данных
	



1.2.3. Отпуск тепла и топливо потребление энергоисточников

Источники комбинированной выработки тепловой энергии на территории муниципального образования «Крымское сельское поселение» отсутствуют. Котельные, относящиеся к ОСЦТ и не относящиеся к ОСЦТ на территории населенных пунктов Крымского сельского поселения не предусмотрены.

1.2.4. Тепловые сети

На территории Крымского сельского поселения тепловые сети отсутствуют.

1.3. Основные проблемы организации теплоснабжения

1.3.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газовые водонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.
С развитием уровня газификации изменится структура топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения. Анализ современного состояния тепловой обеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:
1) Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;
2) Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;
3) Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;
4) Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием), высокоэффективной	 тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона	или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);
5) Использование для районов нового строительства блок модульных котельных
(БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки       автономные генераторы тепла, работающие на газе.

[bookmark: _TOC_250037]1.3.2. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Так как система теплоснабжения на территории населенных пунктов Крымского сельского поселения не предусмотрена данный раздел не заполняется.
[bookmark: _TOC_250036]1.3.3. Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения

Так как система теплоснабжения на территории населенных пунктов Крымского сельского поселения не предусмотрена данный раздел не заполняется.

 1.3.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом в схеме теплоснабжения
В существующих населенных пунктов Крымского сельского поселения перебоев и ограничений в обеспечении газом нет.
[bookmark: _TOC_250035]1.4. Основные положения технической политики

При разработке схемы теплоснабжения Крымского сельского поселения Мясниковского района утверждены следующие направления реализации технической политики развития систем теплоснабжения сельского поселения по рекомендуемому варианту в соответствии с Приложениями к СхемеТеплоснабженияи Генеральным Планом:
Развитие основного оборудования в системе теплоснабжения устанавливается в соответствии со следующими направлениями:
· Поэтапный вывод из эксплуатации низкоэффективного генерирующего оборудования;
· Разработка проектно	–	сметной	документации	на	газификацию	населенных пунктов сельского поселения;
· Вывод из эксплуатации физически и морально устаревшего котельного оборудования;
· Выполнение модернизации газовых трубопроводов.
Проектными решениями сохраняется направление использования газа, при этом значительно увеличивается доля его использования.
Новое строительство включает усадебную и многоквартирную застройку, а также социально значимые объекты.

Таблица1.4.1. Годовые расходы на существующий и проектируемый фонд:

	

	Потребители
	Расчет
	       Годовой расход
	Часовые расходы газа

	1
	Бытовые нужды населения:
Отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление;
	     3000х 300 м3/год
	       900 тыс.м3/год
	        450 м3/час

	2
	 Предприятия соцкульбыта
	
	Нет данных
	Нет данных

	3
	Планируемые предприятия соцкульбыта
	Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования.

	4
	Итого
	
	450 тыс.м3/г
	450 м3/час


Обеспечение газом новых жилых районов застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления, подключаемых к существующим ШРП. Кроме того, план перспективного развития сельского поселения предусматривает перевод существующих потребителей сжиженного газа и твердого топлива на природный газ. Потребности в газе объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

Основные положения.

Источником газоснабжение Крымского сельского поселения развивается на
базе природного газа. Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме высокое, среднее (0,3Мпа), низкое (до0,005Мпа). Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 8 ГРП.
В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:
· Строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства;
· Строительство ШРП для проектируемых газовых котельных;
· Осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;
· поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб;
· поэтапный переход на использование сетевого газа	объектов, потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ);
· развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

1.5. Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения

Централизованная система теплоснабжения в сельском поселении не предусмотрена. В данном случае применяются значения базовых целевых показателей функционирования типовых систем теплоснабжения, определенных в ходе анализе.
При реализации мероприятий, предложенных к включению в схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые показатели развития системы теплоснабжения.
Целевые показатели разделены на четыре группы:
· В первую группу включены показатели физическойобеспеченноститеплоснабжениемпотребителейсельскогопоселения. Эти показатели и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей Крымского сельского поселения на весь период действия схемы теплоснабжения.
Базовые значения целевых показателей группы 1 отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ, действующих и создаваемых теплоснабжающих и тепловых сетевых предприятий сельского поселения в части товарного отпуска тепловой энергии.
· Вторая группа показателей характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия индивидуальных источников газоснабжения (ОАО «ГАЗПРОМ»).
· третья группа показателей энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия существующих и имеющихся источников теплоснабжения сельского поселения.
-четвертая группа показателей характеризует развитие систем теплоснабжения сельского поселения.
Таблица1.5.1 Целевые показатели развития системы теплоснабжения Крымского сельского поселения

	№
п/п
	Показатель
	Ед.измерения
	2025
	2030
	2035

	1
	Площадь жилой застройки
	Тыс.м2
	
	
	

	2
	Всего спрос на тепловую
мощность
	Гкал/ч
	7,5
	7,7
	7,9

	3
	Располагаемая тепловая мощность проектируемых
источников
	Гкал/ч
	7,5
	7,7
	7,9

	4
	Суммарная располагаемая
тепловая мощность источников
	Гкал/ч
	7,72
	7,93
	8,1







2. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

2.1 Общие положения

Для разработки раздела по определению перспективного потребления тепловой энергии необходимы следующие базовые документы по перспективному развитию сельского поселения:
· Актуализированный утвержденный Генеральный план развития сельского поселения;
· структурированные данные по перспективному развитию сельского поселения с разделением на жилищную, административно-общественную, производственную застройку;
· утвержденные расчетные элементы территориального деления на все покрытие сельского поселения с привязкой данных по каждому элементу.
В рамках этапа работ по определению перспективного потребления тепловой энергии Крымского сельского поселения был выполнен анализ документов по перспективному развитию сельского поселения, выданных ИАрхИ ЮФУ г. Ростов-на-Дону,
а именно:
· материалов Генерального плана развития сельского поселения.
При изучении вышеперечисленных материалов было выявлено:
· что генеральный план развития поселения утвержден;
· большая часть проектов планировок разработана ранее и являются неактуальными;
· при сопоставлении данных по жилому фонду согласно генеральному плану выявлено
существенное несоответствие данных. Приведенные значения перспективных тепловых нагрузок не обоснованы расчетами и при пересчете по существующим нормативным удельным показателям оказались значительно завышены; отсутствуют утвержденные данные по административно-общественной застройке и развитию производственных площадок.
В целях принятия решения об использовании единицы территориального деления в качестве расчетного элемента при разработке Схемы теплоснабжения были проанализированы следующие используемые в муниципальном образовании границы:
· населенных пунктов и поселения;
· жилых районов.
Разработка раздела по перспективному потреблению тепловой энергии на цели теплоснабжения выполнялась в следующей последовательности:
1. На первом этапе были определены все объекты системы, включая источники теплоснабжения, участки сетей, потребители тепла. Исходными данными для описания существующих потребителей тепла являлись абонентские базы данных теплоснабжающих предприятий с указанием адреса, тепловой нагрузки абонента с разбивкой на виды теплопотребления, схемы присоединения потребителей.
2. На втором этапе работ были созданы слои с используемыми в поселении единицами территориального деления: границы поселения и населенных пунктов, планировочных районов, жилых районов.
3. Для формирования раздела существующего потребления тепла на нужды теплоснабжения были сформированы отчеты по потребителям тепла с привязкой к территориальным единицам поселения: планировочным и жилым районам, а также источникам тепла.
4. На основании данных по приростам жилого фонда на периоды 2015г, 2026г, 2030г согласно Генеральному плану поселения были выполнены расчеты тепловых нагрузок потребителей. Также в рамках данного этапа работ был выполнен сравнительный анализ приростов тепловых нагрузок согласно Генеральному плану поселения по каждой территориальной единице. В качестве приростов тепловых нагрузок были взяты максимальные значения по каждой территориальной единице.
5. На базе проделанной работы по позиционированию перспективных потребителей были сформированы прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии по всем территориальным единицам поселения: административным, планировочным и жилым районам с привязкой к зонам действия источников тепла.
6. Приросты тепловых нагрузок по малоэтажной застройке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в основном планируется обеспечить посредством АГВ, за исключением приростов в зонах действия крупных энергетических источников.
Ввиду отсутствия утвержденных нормативно - законодательных актов нижеприведенные подразделы Главы 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Постановления ПП РФ от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в настоящей работе не рассматривались:
з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения;
к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

[bookmark: _TOC_250034]2.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления
Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 № 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.
Для разработки прогноза спроса на тепловую мощность в централизованной зоне теплоснабжения поселения на период с 2026 по 2035 гг. была использована информация об объемах планируемого строительства, представленная в документе «Генеральный план Крымского сельского поселения». Прогноз выполнен по жилым и планировочным районам, которые впоследствии привязывались к административным районам в населенных пунктах сельского поселения (таблица 2.2.1).
	
Населенныйпункт
	Всего новое строительство,тыс.кв.м.

	
	2026
	2030
	2035

	
	1-2эт
	3-эт.
	всего
	1-2эт
	3-эт.
	всего
	1-2эт
	3-эт.
	всего

	         Крым
	3,85
	-
	3,85
	3,95
	-
	3,95
	4,0
	-
	4,05



Необходимо отметить:

1. При сопоставлении данных по вводу жилья согласно Схемам Комплексного анализа и развития поселения Генерального плана и проектам планировок выявлено существенное несоответствие данных. Приведенные в проектах планировок значения перспективных тепловых нагрузок не обоснованы расчетами и при пересчете по существующим нормативным удельным показателям оказались значительно завышены.
2. Кроме того, в сельском поселении отсутствуют утвержденные данные по административно-общественной застройке и развитию производственных площадок.
3. В Схеме размещения ЖГС из Генерального плана не учтены приросты жилого и общественного фонда некоторых населенных пунктов сельского поселения.
4. В Схеме размещения ЖГС Генерального плана в период до 2035 года предполагается только малоэтажная застройка населенных пунктов сельского поселения.
5. В Схеме размещения ЖГС Генерального плана в период с 2026 по 2035 года не предполагается многоэтажная застройка населенных пунктов сельского поселения.
Прогнозируемый прирост жилого фонда переориентирован на период с 2026 по 2035 год согласно проекту планировки района.
Таким образом, прогнозируемые показатели строительства жилого фонда в период с 2026 по 2035 г. принятые при разработке проекта «Схема теплоснабжения МО Крымское сельское поселение до 2035 года», с учетом включения перспективной застройки приведены в таблице 2.2.2.
	Наименование
	Ед.изм.
	2025 г.
	2026-2030г.
	2030-2035г.

	Площадь жилой застройки
	Тыс.м2
	66,9
	55,59
	140,59


2Суммарный прирост жилого фонда до 2035 года составит 5,55 тыс. м. Согласно данным Генерального плана, существующий жилой фонд на 01.01.2024г. составлял58,32. м, таким образом, прогнозируется увеличение жилого фонда на 19,8%.
Таблица 2.2.3 Сводные показатели прогноза прироста жилого фонда в период до 2030 года

	Наименование
	Ед.изм.
	2025
	2030
	2035

	Площадь жилой застройки
	Тыс. м2
	66,9
	55,59
	140,59


Ретроспективный анализ ввода жилого и нежилого фонда за период 2019-2024гг.
представлен в таблице 2.2.4. Сравнение реальных темпов строительства жилого фонда с прогнозными значениями на период до 2030 года представлено в таблице 2.2.5.
Таблица 2.2.4 Ретроспективный анализ ввода жилого и нежилого фонда за период 2022-2025 гг.
	Наименование
	Ед.изм.
	2022
	2023
	2024
	2025

	Ввод жилья
	Тыс.м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Таблица 2.2.5. Сравнение реальных темпов строительства жилого фонда с прогнозными среднегодовыми значениями на период до 2035 года
	
Наименование
	
Ед.изм.
	Фактический
	Прогноз прироста жилого фонда

	
	
	ввод жилья
	Среднегодовой прирост за расчетный период

	
	
	2020
	2025
	2026
	2030
	2035

	Ввод жилья
	Тыс.м2
	0
	0
	0
	55,59
	140,59




1. Прогнозируемый прирост жилого фонда	по Генеральному плану не предполагает опережения реальных темпов строительства:
· в период до 2026 года на 08%
· в период с 2026 по 2030 год на 1,8%
· в период с 2030 года по 2035 год на 2,5%
2. Динамика увеличения темпов ввода жилого фонда без учета посткризисного года составляет в среднем 1,5 % в год, в абсолютном выражении темпы ввода жилого фонда, начиная с 2015 года увеличились на 1,0 %.

[bookmark: _TOC_250033]2.3 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)
Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе: материалов Генерального плана сельского поселения.
В связи с отсутствием в представленном материале данных по характеристикам строящихся нежилых зданий удельное теплопотребление строящихся нежилых зданий на период до 2035 года определялось по укрупненным показателям на основе материалов,
Представленных в книге Е.Я. Соколова «Теплофикация и тепловые сети» (глава2
«Тепловое потребление»):
· Тепловая нагрузка общественных зданий на отопление принимается в размере             21% от тепловой нагрузки отопления строящихся жилых зданий;
· Тепловая нагрузка общественных зданий на вентиляцию принимается в размере 50 % от тепловой нагрузки отопления строящихся общественных зданий;
· Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение строящихся общественных зданий принимается из расхода 21 л/сутки на 1 жителя строящихся жилых зданий.

Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным - для каждой из зон планировки.

[bookmark: _TOC_250032]2.3.1. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления потребителей жилищно–коммунального сектора
Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов, также как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2015-2025 гг.) приводится прирост тепла для условного 2025 года, в период 2025-2026 гг. – прирост теплопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период и т.д.
Прогноз прироста тепловой нагрузки на территории поселения за счет ввода в
эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов 2026г.,2026-2030гг., 2030-2035гг. и на весь рассматриваемый период 2015-2035 гг. приведен в таблице 2.3.1.1.
Таблица 2.3.1.1.Сводные значения приростов тепловых нагрузок за период 2015-2035гг.

	
Населенный пункт
	Источник
	Период подключения прирост тепловой нагрузки,Гкал/ч

	
	
данных
	-
	2015
	2026
	2030
	Итого2015-

	
	
	
	
	
	
	2030

	Крым
	прирост
	
-
	
-
	
-
	

2,72
	

2,72

	
	относительно
	
	
	
	
	

	
	базового
	
	
	
	
	

	
	периода
	
	
	
	
	

	Общий итог
	-
	
	
	
	

	
	
	-
	-
	11,12
	11,12


Суммарный прирост тепловых нагрузок 2035 году по прогнозам составит 11,12 Гкал/ч, из них:
0Гкал/чдо2026 года;

0Гкал/чвпериод 2026-2030гг.;

11,12Гкал/ч впериод 2030-2035гг.
На рисунке 2.3.1.2 представлено соотношение приростов тепловых нагрузок до 2035 года.


[bookmark: _TOC_250031]2.3.2 Прогноз прироста тепловых нагрузок на период до 2035 года с учетом требований к энергетической эффективности зданий, строений и сооружений
Для оценки возможного изменения прироста перспективной нагрузки при условии удовлетворения вновь вводимых зданий современным требованиям по теплозащите был выполнен расчет прогноза теплопотребления на основе темпов снижения теплопотребления для вновь строящихся зданий.
Удельное потребление воды на горячее водоснабжение на одного человека для строящихся зданий поэтапно составит:
· с 2025 года – 55 л/сутки;
· с 2026 года – 55 л/сутки;
· с 2035 года – 55 л/сутки.
В соответствии с устанавливаемыми нормативами теплопотребления удельное теплопотребление жилых зданий на период до 2035 года, принятое для прогнозирования спроса на тепловую мощность и тепловую энергию, представлено в таблице 2.3.2.1.,2.3.2.2.

Таблица2.3.2.1Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий

	Вид зданий
	2026
	2030
	2035

	
	ккал/ч/м2

	Жилищный фонд:
	-
	-
	-

	1этажа
	-
	-
	-

	2этажа
	-
	-
	-

	3этажа
	-
	-
	-






Таблица2.3.2.2.Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий

	
Отапливаемая
	С числом этажей

	площадь
	ккал/м2

	домов, м2
	2026
	2030
	2035

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	до60
	66,3
	-
	-
	54,6
	-
	-
	46,8
	-
	-

	100
	59,2
	-
	-
	48,8
	-
	-
	41,8
	45,2
	-

	150
	52,1
	-
	-
	42,9
	46,8
	-
	36,8
	40,1
	43,5

	250
	47,4
	-
	-
	39,0
	41,0
	-
	33,4
	35,1
	36,8


Прогноз прироста тепловой нагрузки на территории населенных пунктов сельского поселения за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов 2026 г, 2026-2030 гг., 2030-2035 гг. и на весь рассматриваемый период 2026-2035гг. с учетом требований к энергетической эффективности приведен в таблице 2.3.2.3.
Таблица2.3.2.3Сводные значения приростов тепловых нагрузок за период 2026-2035гг.с учетом требований к энергетической эффективности
	
Населенный пункт
	Источник
	Период подключения прирост тепловой нагрузки,Гкал/ч

	
	данных
	-
	2015
	2026
	2030
	Итого2015-

	
	
	
	
	
	
	2030

	Крым
	прирост
	
-
	
-
	
-
	

2,72
	

2,72

	
	относительно
	
	
	
	
	

	
	базового
	
	
	
	
	

	
	периода
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Общий итог	-	-	-	11,12	11,12


На протяжении всего рассматриваемого периода преобладающей в прогнозируемой тепловой нагрузке будет отопительная-вентиляционная составляющая, доля которой изменяется незначительно в диапазоне от 80 до 85 % в различные пятилетние периоды.
[bookmark: _TOC_250030]2.3.3. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления промышленных потребителей
Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития сельской среды. Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных территорий - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.
Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:
· Эффективное использование территории существующих производственных зон:
проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов
· увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон
· перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-
защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном	отношении территориях (жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду
· первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий,
расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна
· введение на предприятия и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,
· соблюдение нормативных санитарно–защитных зон от производственных площадок,
· организация санитарно–защитных зон путем озеленения этих территорий,
· организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.
Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития сельской среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие сельской среды.
Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных территорий -
установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.
Проектом	предусмотрены	следующие	планировочные	мероприятия	по реорганизации производственных территорий:
· эффективное использование территории существующих производственных зон:
проведение инвентаризации, территориальное упорядочение	производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов
· увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон
· перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющихсанитарно-
защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду
· первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий,
расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна
· введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных
· соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок
· организация санитарно–защитных зон путем озеленения этих территорий
· организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.
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[bookmark: _TOC_250028]  3. РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
3.1 Радиусы эффективного теплоснабжения базовых энергоисточников
Существующая методика не позволяет корректно выполнить расчеты по определению радиуса эффективного теплоснабжения существующей системы в связи со следующими технологическими особенностями организации теплоснабжения централизованной зоны:
- централизованная система теплоснабжения на сегодняшний день в населенных пунктах не предусмотрена.
Для действующих (базовых) источников изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источников. При этом необходимо отметить, что значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные влияющие параметры либо не изменялись
(температурный график, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети), либо их изменения не приводили к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.
[bookmark: _TOC_250027]3.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения
[bookmark: _TOC_250026]3.2.1. Зоны действия источников тепловой энергии

Так как система теплоснабжения на территории населенных пунктов Крымского сельского поселения не предусмотрена данный раздел не заполняется.

3.2.2. Зоны действия источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию в период с 2015-2025 гг.
Так как система теплоснабжения на территории населенных пунктов Крымского сельского поселения не предусмотрена данный раздел не заполняется.

[bookmark: _TOC_250025]3.2.3 Зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию
На сегодняшний день инвестиционные проекты по направлению развитию перспективных источников энергии отсутствуют

[bookmark: _TOC_250024]3.3. Описание зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусматривается для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 2 этажей и выше). На территории Крымского сельского поселения система центрального теплоснабжения отсутствует.
Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).
[bookmark: _TOC_250023]3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Так как система теплоснабжения на территории населенных пунктов Крымского сельского поселения генеральным планом не предусматривается и до 2035 года перспектива по развитию центрального теплоснабжения отсутствует, данный раздел не заполняется.


[bookmark: _TOC_250022]4. РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

[bookmark: _TOC_250021]          4.1 Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозируются исходя из следующих условий:
· Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принимается по регулированию отопительно- вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;
· Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;
· Расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».
В расчетах предлагается, что к 2035 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения будут переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС.
Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.
При этом в расчетах учтено, что при переходе на закрытую схему теплоснабжения сократится подпитка тепловой сети в размере теплоносителя, потребляемого на нужды горячего водоснабжения.
Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:
-снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-
количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии	с температурным графиком;
· сокращение расхода подпиточной воды тепловой сети на величину потребления в настоящее время на нужды горячего водоснабжения;
· снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;
· снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;
· кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение
«перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;
· снижение аварийности систем теплоснабжения.
[bookmark: _TOC_250020]4.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Так как система теплоснабжения на территории населенных пунктов Крымского сельского поселения не предусмотрена и до 2035 года перспектива по развитию центрального теплоснабжения отсутствует, данный раздел не заполняется.
[bookmark: _TOC_250019]4.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Так как система теплоснабжения на территории населенных пунктов Крымского сельского поселения не предусмотрена и до 2035 года перспектива по развитию центрального теплоснабжения отсутствует, данный раздел не заполняется.
[bookmark: _TOC_250018]4.4 Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии:
1. В случае массового нарушения снабжения электрической энергией объектов (котельных) на неопределенный период предусмотрены резервные источники электроснабжения- передвижные дизельные и бензиновые генераторы.
2. В случае аварии (порыва) на тепловой сети возможно отключение поврежденного участка для выполнения ремонтно-восстановительных работ. При этом режим работы котельной и ее температурный график не меняется.
3. На большинстве котельных предприятий установлены резервные котлы, позволяющие, в случае возникновения аварийной ситуации на рабочем котле, поддерживать бесперебойный режим работы котельной с соблюдением температурного графика.
4. На случай непродолжительного отключения централизованного водоснабжения на котельных имеются баки запаса холодной воды.
5. В случае аварийного прекращения поставки природного газа работа котлов будет остановлена, так как резервный вид топлива отсутствует. Однако возможно поддерживание циркуляции теплоносителя в тепловой сети до его полного остывания. Кроме того, регулярно поддерживается аварийный запас материалов для производства ремонтных работ различного характера.
5. РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. [bookmark: _TOC_250017] Общие положения

Четкого функционального зонирования не наблюдается. Жилищный фонд индивидуально - определенных зданий составляет 75,6% площади всего жилищного фонда сельского поселения. В качестве топлива используется природный газ. В перспективе до 2035 года зона малоэтажной застройки с индивидуальными источниками теплоснабжения увеличится на 15%.
Проектируемый тип жилой застройки – индивидуальные жилые дома усадебного типа с точечными вкраплениями многоквартирных домов и многоквартирные жилые дома в сложившейся застройке. Строительство предлагается вести индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и малоэтажной застройкой. Новое жилищное строительство разместится в основном на новых территориях.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами. Теплообеспечение всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.









6. [bookmark: _TOC_250016]РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

6.1 [bookmark: _TOC_250015]Общие положения

Так как система теплоснабжения на территории населенных пунктов Крымского сельского поселения не предусмотрена и до 2035 года перспектива по развитию центрального теплоснабжения отсутствует, данный раздел не заполняется.
Основным направлением Крымского сельского поселения является децентрализация с применением индивидуальных котлов на газовом топливе.

6.2 Предложения по реконструкции и новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в существующих,
вновь осваиваемых населенных пунктов сельского поселения и перевода на закрытую схему присоединения ГВС

Так как система теплоснабжения на территории населенных пунктов Крымского сельского поселения не предусмотрена и до 2035 года перспектива по развитию центрального теплоснабжения отсутствует, данный раздел не заполняется.

6.3 [bookmark: _TOC_250014]Предложения по строительству тепловых сетей и сооружений на них для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных

Так как система теплоснабжения на территории населенных пунктов Крымского сельского поселения не предусмотрена и до 2035 года перспектива по развитию центрального теплоснабжения отсутствует, данный раздел не заполняется.

6.4 [bookmark: _TOC_250013]Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с сохранением существующего диаметра

Так как система теплоснабжения на территории населенных пунктов Крымского сельского поселения не предусмотрена и до 2035 года перспектива по развитию центрального теплоснабжения отсутствует, данный раздел не заполняется.



6.5 [bookmark: _TOC_250012]Предложения по существующим «пережимным» участкам тепловых сетей, рекомендованным к реконструкции с увеличением диаметра
Так как система теплоснабжения на территории населенных пунктов Крымского сельского поселения не предусмотрена и до 2035 года перспектива по развитию центрального теплоснабжения отсутствует, данный раздел не заполняется.

6.6 [bookmark: _TOC_250011]Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Так как система теплоснабжения на территории населенных пунктов Крымского сельского поселения не предусмотрена и до 2035 года перспектива по развитию центрального теплоснабжения отсутствует, данный раздел не заполняется.

6.7 [bookmark: _TOC_250010]Предложения по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую

На территории населенных пунктов Крымского сельского поселения децентрализованная система теплоснабжения— закрытая, населением используются отдельные котлы, работающие на природном газе.




























7. [bookmark: _TOC_250009]РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Так как система теплоснабжения на территории населенных пунктов Крымского сельского поселения не предусмотрена и до 2035 года перспектива по развитию центрального теплоснабжения отсутствует, данный раздел не заполняется.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии,
расположенного в границах поселения, рассчитываются в соответствии со схемой газификации.









































8. [bookmark: _TOC_250008]РАЗДЕЛ 7.  ИНВЕСТИЦИИ В  НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
8.1 [bookmark: _TOC_250007]Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствиис «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.
В соответствии с требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:
· предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;
· предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
· предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения;
· предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;
· расчеты эффективности инвестиций;
· расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ
строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.
В населенных пунктах Крымского сельского поселения теплоснабжение осуществляется децентрализованно с применением индивидуальных тепловых генераторов (котельные агрегаты на природном газе). Индивидуальное теплоснабжение распространяется, в основном, на частный сектор.

8.2 [bookmark: _TOC_250006]Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии
Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

8.3 [bookmark: _TOC_250005]Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них
Источники тепловой энергии работают автономно. Бесхозяйные сети отсутствуют.
Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

8.4 [bookmark: _TOC_250004]Прогноз влияния реализации проектов на цену тепловой энергии

[bookmark: _TOC_250003]8.4.1. Тариф на товарный отпуск тепловой энергии потребителям в зоне деятельности

На территории Крымского сельского поселения единая теплоснабжающая организация отсутствует, система централизованного теплоснабжения не предусмотрена, данный раздел не заполняется.











9. [bookmark: _TOC_250002]РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ	ОБ	ОПРЕДЕЛЕНИИ	ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
На территории Крымского сельского поселения единая теплоснабжающая организация отсутствует, система централизованного теплоснабжения не предусмотрена, данный раздел не заполняется. В последующие периоды необходимо будет учитывать изменения основных критериев, при присвоении организации статуса ЕТО, в связи с перспективами развития системы теплоснабжения сельского поселения.










































10. [bookmark: _TOC_250001]РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Источники тепловой энергии работают автономно.















































11. [bookmark: _TOC_250000]РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные сети отсутствуют.
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